## PROGRAMA
				V-4/abril 20

CÀLCUL AUTOCONSUM EN AÏLLADA. PART 1: Nº PLAQUES

		Entrada de dades =>	a		Resultats =>	xx

	PRELIMINAR
001	Lloc		a
002	Data		a
003		Referència	a

	DADES CONSUM ENERGÈTIC A LA CASA
004				Energia de consum a la casa (En)	6500		Wh/dia
005				Rendiment conjunt Vac (65-95%)	90		%
006				Potencia puntual motor/s elèctric	3500		W
007				Hores de funcionament motor/s elèctric	2		hores/d

008				ENERGIA DE CONSUM FIXE (En)	7222		Wh/dia
009				ENERGIA DE CONSUM PUNTUAL (EnP)	7000		Wh/dia
010				TOTAL ENERGIA CONSUMIDA (EnT)	14222		Wh/dia

	DADES FOTOVOLTAICA
018			Lloc	casa
019				Radiació solar de càlcul (HSP/dia)	3		Kwh/m2-d
020				Hores de Sol per dia (mínim de l’any)	5		hores
021				Latitud Ex 41,733	41,500		º
022				Longitud Ex: 1,833	3		º

	DADES COMERCIALS PLACA FOTOVOLTAICA -característiques tècniques-
023				Potencia (Wp)	280		Wp
024				Intensitat Imp	8		A
025				Tensió nominal Vmp	31		V

	FACTOR D’AJUST PLAQUES FOTOVOLTAIQUES I TENSIÓ OBJECTIU
026				Factor d’ajust (25-150%)	100		%
027				Tensió objectiu camp fotovoltaic (V)	140		Vcc

	RESULTATS NÚMEROS DE PANELLS FV NECESSARIS I POTENCIA INSTAL·LADA
028				ENERGIA SOLAR NECESSÀRIA (EnS)	14222		Wh/dia
029				NÚMERO DE PANELLS FOTOVOLTAICS (N)	17		Panells
030				POTÈNCIA INSTAL·LADA (P-Wp)	4760		Wp

	INCLINACIÓ ÒPTIMA
031				Inclinació òptima segons latitud	32		º

	CONNEXIONS EN SERIE-PARAL·LEL DELS PANELLS FV
032				Num. Panells connectats en SERIE	5		unit
033				Tensió camp FV	155		Vcc
034				Grups de FV connectats en PARAL·LEL	4		línies

	AMPERATGE CAMP FV I TURBINA
035				Amperatge línia camp FV -entrada regulador-	30,7	A	100,0%

	SECCIÓ FIL ELÈCTRIC -costat fotovoltaica-
038				Longitud entre les plaques FV i el regulador	60		m
039				Factor (1-1,2)	1,1
040				Pèrdua de tensió admesa (3-5 %)	3		%

	RESULTATS SECCIÓ CABLE -entre camp FV i regulador-
044				Secció cable del camp FV al regulador	9,69	mm²	x2

## INSTRUCCIONS
AJUDA PER TREBALLAR AMB EL FULL DE CÀLCUL: AUTOCONSUM EN AÏLLADA AMB SISTEMA FOTOVOLTAIC I TURBINA HIDRÀULICA (O EÒLICA)

CASELLES					V-4/abril 20
001-003		Entrada dades del projecte

Dades consum energètic
004 a 007		Entrada dels valors de consum. Es pot entrar un valor global (004) o parcials. Es pot entrar un factor de rendiment (005)

008 a 010		Resultats de l’energia total consumida. A partir d’aquest valor (010) es calcula el sistema

Dades producció turbina
011-014		Entrada dades de la turbina hidràulica. Cal entrar com a mínim la potencia obtinguda (011) i les hores de funcionament al dia (012).

015-016		S’obté una primera valoració d’energia produïda. Si la diferència (balanç energètic) encara es insuficient llavors es proporciona el valor d’energia a produir amb fotovoltaica (028)

017		Es proporciona una tensió de derivació si es vol utilitzar un DST

Radiació Solar
018-020		Entrada dels valors de radiació. Es pot consultar l'Atles de Radiació Solar de Catalunya.
		Es important entrar les hores de Sol al dia (del mes de menor insolació)

Latitud i longitud
021-022		Entrar els valors de latitud i longitud.
		El valor de la latitud determinarà el grau d’inclinació òptim de la placa FV (casella 031)

Dades comercials placa fotovoltaica
023-025		Mirar l’etiqueta de la placa identificativa del panell fotovoltaic. Aquest valor servirà per determinar el número de plaques necessàries a posar

Factor d’ajust i tensió objectiu
026-027		El factor d’ajust permet majorar o minorar el resultat obtingut (casella 029)
		La tensió objectiu del camp FV pot ser útil per determinar el nombre de plaques FV a posar en serie, sobretot si existeix algun inversor o regulador amb entrada mínima de tensió

Número de panells fotovoltaics
028-030		En cas de necessitar posar placa FV, aquí ens diu quantes unitats es necessiten.
		Es dona el valor de potència instal·lada amb placa FV

Inclinació òptima
031-033		A partir del valor de la latitud, s’obté d'inclinació de la placa. De moment el valor de la longitud, no aporta cap valor

Connexions serie-paral·lel de les plaques
032-034		A partir de la tensió objectiu del camp FV, es determina quantes plaques cal posar en serie i si sobren elements quantes es posen en paral·lel.

Amperatge camp fotovoltaic i turbina
035-037		Es dona els valors d’intensitat a entrada del regulador tant de la turbina com del camp FV.

Secció fil elèctric -fil de coure-
038-045		Aquí permet calcular la secció del cablejat (fil de coure), de la turbina com del camp fotovoltaic. El factor d’ajust permet majorar/minorar la distància. La pèrdua de tensió es dona en %. El resultat es aplicant una senzilla formula i no contempla el tipus de cable ni la seva protecció. Es dona el valor mínim.

Bateria -acumulació prevista-
		L’acumulació es un apartat difícil de treballar. Té un cost elevat i cal trobar el compromís entre la necessitat i el pressupost disponible. L’ideal seria poder acumular tota l’energia a consumir al llarg del dia (casella 010), per si un dia no hi ha Sol o s’atura la turbina, però potser és una opció molt costosa. En aquesta casella i a la següent ens permet entrar amb %, quin valor volem utilitzar per acumular respecte el valor ideal
046		Entrada amb % de la quantitat d’energia que es vol acumular respecte la En
047		Dona resposta al valor a acumular
048		Ídem a 046 respecte l’energia puntual (EnP)
049		Dona resposta del valor a acumular
050		Dona la suma dels dos valors parcials. Aquest serà el valor que servirà per realitzar el càlcul d’acumulació

Bateria tipus -model-
051-057		S’entrarà el tipus de bateria a utilitzar. La profunditat de descàrrega, es en % la quantitat d’energia útil que es podrà aprofitar. Les bateries es classifiquen amb la lletra C i un subíndex que indica si son de cicle profund o no (C100 cicle profund. Cal entrar aquest valor (casella 053)

055		La tensió de treball es refereix al conjunt del banc de bateries.
056-057		S’entra dos valors que poden majorar el resultat de reserva

Bateria -capacitat -
058		Es dona com a resultat la capacitat mínima d’acumulació que ha de complir la bateria

Bateria -capacitat comercial-
059-060		Cal entrar la capacitat comercial de la bateria i la tensió de cada bloc (2, 6, 12 V es el més típic)

Resultats de l’acumulació
061-070		Es proporciona els resultats d’acumulació necessaris de la bateria

Número de bateries serie-paral·lel
061-063		A partir de les necessitats d’acumulació i dels valors de tensió i acumulació de cada bateria, s’obté la combinació entre les bateries, i la suma total de bateries a subministrar

064		Capacitat real d’acumulació, a partir de la bateria utilitzada i de com s’enllacen entre elles (serie-paral·lel)
065-066		Energia útil de la bateria. Aquest valor indica el W/h que pot subministrar la bateria, d’acord amb el tipus de bateria disponible (C5, C10...C100). És a dir, si el resultat es de 500W i a la casella 053 s’ha entrar 10, indica que la bateria pot subministrar 500W durant 10h. En bateries de tracció tipus C5, poden donar molta potència en poques hores i bateries C100 poden donar poca potència (instanània) però amb moltes hores.

Intensitat màxima i capacitat recuperació bateria
067-069		Aquí es dona el valor d’intensitat màxima que pot circular del regulador a la bateria. Línia turbina i línia camp FV. Aquest valor servirà per determinar el valor del fusible a posar entre bateria i regulador.

070		Aquest valor ha de ser superior al 5%. Indica en quin valor un cop descarregada la bateria es capaç de recuperar-se. Valors <5%, implica que la bateria no es podrà recuperar.

Inversor
071-073		S’entra el valor de la potencia nominal de l’inversor (mirar placa). Es pot minorar aplicant el cos fi, molt útil en inversors que no tenen certificat CE. Entrarem la tensió de sortida (normalment 230Vac a 50Hz)

074		En retorna la intensitat entre la bateria i l’inversor

Secció cable sortida bateria
075-078		Permet calcular la secció mínima de cable a sortida bateria. El resultat es per una secció mínima i el diàmetre comercial, serà l’immediat superior

Fusibles i interruptors
079-082		Apareix el valor de cada fusible a posar en cada línia. A la sortida del inversor es dona com a resultat la corrent del magnetotèrmic en Vac

Secció cable sortida inversor
083-086		Permet calcular la secció mínima de cable a sortida de inversor en tensió monofàsica

NOTES: Si detecteu algun error podeu posar-vos en contacte via correu-e: saloria@hidric.com-
Programa gratuït per clients d’Hidric